## Ana Sayfa
AirSelection - Atrium
Atrium Duman Kontrol Hesaplayıcı
Projenin Adı:

## Atrium-Fire-SI
Project: | 0
Program 1: Atriumlarda Axisymmetric Plume Yöntemiyle Duman Tahliye Hesabı
Girdiler: | Q = | 6000 | kW | Çıktılar: | Qc = | 4200 | kW
| z = | 12 | m |  | zl = | 4.671 | m
| To = | 30 | oC |  | m = | 79.6116 | kg/s
| patm = | 101300 | Pa |  | Ts = | 82.7561 | oC
| Ks = | 1 | (Not 2 ye bakınız.) |  |  | 0.99214 | kg/m3
|  | 0.7 |  |  | V = | 80.2419 | m3/s
Ana Sayfaya Geri Dön
Yazdır
Ana Sayfaya Geri Dön
Yazdır

## A-Fire-SI (hidden)
Q = | 6000 | kW
z = | 12 | m
To = | 30 | oC
patm = | 101300 | Pa
| 0.7 | (0.70 is almost always used)
Qc = | 4200 | kW
zl = | 4.671 | m
For z > zl, m= |  | 79.6116 | kg/s
For z < zl, m= |  | 57.3166 | kg/s

## Balcony-SI
Proje: | 0
Program 2: Atriumlarda Balcony Spill Plume Yöntemiyle Duman Tahliye Hesabı
Girdiler: | Q = | 1000 | kW | Çıktılar: | Qc = | 700 | kW
| H = | 3.1 | m |  | m = | 266.4906 | kg/s
| W = | 10 | m (Notlar 2. maddeye bakınız.) |  | Ts = | 30.6267 | oC
| zb = | 15 | m |  |  | 1.1625 | kg/m3
| To = | 28 | oC |  | V = | 229.242 | m3/s
| patm = | 101300 | Pa
| Ks = | 1 | (Notlar 3. maddeye bakınız.)
0.7
Not= Akış 3. bölgede.
Yazdır
Yazdır
Ana Sayfaya Geri Dön
Ana Sayfaya Geri Dön

## Bal-SIW (hidden)
Work Space for Plugholing SI
| 947.8673 | Btu/s | 1000 | kW
| 10.1706 | ft | 3.1 | m
| 32.8084 | ft | 10 | m
| 49.2126 | ft | 15 | m
| 82.4 | oF | 28 | oC
| 14.6922 | psi | 101300 | Pa
| 0.7 |  | 0.7
|  | Qc = | 700 | kW
|  | m1 = | 263.5958 | kg/s
|  | m2 = | 264.4806 | kg/s
|  | m3 = | 266.4906 | kg/s
Regions
1 | zb < 15 m
2 | zb $ 15 m and W < 10 m
3 | zb $ 15 m and 10 m $ W $ 14 m
zb = | 15
W = | 10
Region | Not= Akış 3. bölgede.
m = | 266.4906 | kg/s

## Win-SI
Proje: | 0
Program 3: Atriumlarda Window Plume Yöntemiyle Süreekli Duman Tahliye Hesabı
Girdiler: | Hw = | 2.8 | m | Çıktılar: | Q = | 17710.4194 | kW
| Ww = | 3 | m |  | Qc = | 12397.2936 | kW
| zw = | 12 | m |  | m = | 140.7238 | kg/s
| To = | 26.6667 | oC |  | Ts = | 114.7633 | oC
| patm = | 101300 | Pa |  |  | 0.91025 | kg/m3
| Ks = | 1 | (Notlar 3 e bakınız.) |  | V = | 154.5991 | m3/s
0.7
Yazdır
Yazdır
Ana Sayfaya Geri Dön
Ana Sayfaya Geri Dön

## Win-SI2 (hidden)
INPUT
Hw = | 2.8 | m
Ww = | 3 | m
zw = | 12 | m
To = | 26.6667 | C
Patm = | 101300 | Pa
Xc = | 0.7
Aw = | 8.4 | m2
a = (2.4*(Aw^.4)*(Hw^.2)) - 2.1*Hw |  |  | 1.028
A = (Aw*(Hw^0.5))^(1/3) |  |  | 2.4133
B = (zw + a)^(5/3) |  |  | 72.1326
C = Aw*(Hw^.5) |  |  | 14.0559
m = (0.68*A*B)+1.59*C
m = | 140.7238

## Plug1 (hidden)
#REF!
Ck 1 | #REF!
Ck 0.5 | #REF!
Sum | #REF!

## Plug2 (hidden)
#REF!
Ck 1 | #REF!
Ck 0.5 | #REF!
Sum | #REF!

## Plug-SI
Taze Hava Deliği önleme Hesabı
Dikdörtgen Giriş Panjuru
Yuvarlak Giriş Panjuru
Ana Sayfaya Geri Dön
Ana Sayfaya Geri Dön

## Plug-SI-A
Proje: | 0
Program 4A:Dikdörtgen Panjur ile Taze Hava Deliği Engelleme Hesabı
Girdiler: | Qc = | 1500 | kW | Çıktılar: | Ts = | 37.4835 | oC
| To = | 21 | oC |  | Vmax = | 15.35 | m3/s
| m = | 45.5 | kg/s |  | Ve = | 1.25 | m3/s
| V = | 5 | m3/s |  | Smin = | 1.0062 | m (See note 6 above.)
| d = | 3 | m |  | Di = | 1.3547 | m
|  | 1 | (Not 1,2 ve 3 e bakınız.) |  | d/Di = | 2.21
| Ks = | 0.5 | (Not 7 ye bakınız.) |  | vi = | 1.3455 | m/s
| a = | 1.2192 | m
| b = | 1.524 | m
| N = | 4 | Egzoz Giriş Sayısı
| Ar = | 0.5
| Kontrol 1: | Notlar bölümünde madde 4 de belirtilen şart sağlanıyor.
| Kontrol 2: | Notlar bölümünde madde 5 de belirtilen şart sağlanıyor.
Yazdır
Yazdır
Ana Sayfaya Geri Dön
Ana Sayfaya Geri Dön

## Plug3 (hidden)
1
Ck 1 | 1000
Ck 0.5 | 0
Sum | 1000

## Plug-SI-B
Proje: | 0
Program 4B: Yuvarlak Panjur ile Taze Hava Deliği Engelleme Hesabı
Girdiler: | Qc = | 1500 | kW | Çıktılar: | Ts = | 36.4835 | oC
| To = | 20 | oC |  | Vmax = | 15.38 | m3/s
| m = | 45.5 | kg/s |  | Ve = | 8.74 | m3/s
| V = | 43.7 | m3/s |  | Smin = | 2.6607 | m (Not 6 ya bakınız.)
| d = | 3 | m |  | d/Di = | 2.07
|  | 1 | (Not 1,2 ve 3 e bakınız.) |  | vi = | 10.6178 | m/s
| Ks = | 0.5 | (Not 7 ye bakınız.)
| Di = | 1.4478 | m
| N = | 5 | Egzoz Giriş Sayısı
| Ar = | 0.5
| Check 1: | Notlar bölümünde madde 4 de belirtilen şart sağlanıyor.
| Check 2: | Notlar bölümünde madde 5 de belirtilen şart sağlanıyor.
Yazdır
Yazdır
Ana Sayfaya Geri Dön
Ana Sayfaya Geri Dön

## Plug4 (hidden)
1
Ck 1 | 1000
Ck 0.5 | 0
Sum | 1000

## Airflow-SI
Duman Kontrolü için Hava Akışı
Bağlantı Hacmine Hava Akışı
Duman Tabakasına Hava Akışı
Duman Bulutuna Hava Akışı
Ana Sayfaya Geri Dön
Ana Sayfaya Geri Dön

## Air_SI_A
Proje: | 0
Program 5A: Duman Kontrolü için Bağlantı Hacmine Hava Akışı Hesabı
Not: Tf and To sıcaklıkları Program 1,2 ve 3 dan elde edilebilir.
Girdiler: | H = | 2.8 | m | Çıktılar: | ve = | 1.0639 | m/s
| To = | 22 | oC |  | V = | 3.1918 | m3/s
| Tf = | 55 | oC
| A = | 3 | m2
DİKKAT: Ortalama hava hızı 1,02 m/s olan hava hızı limitini geçmiştir.
See note 3 above.
Yazdır
Yazdır
Ana Sayfaya Geri Dön
Ana Sayfaya Geri Dön

## Air_SI_B
Proje: | 0
Program 5B: Duman Kontrolü için Duman Tabakasına Hava Akışı Hesabı
Not: Tf and To sıcaklıkları Program 1,2 ve 3 dan elde edilebilir.
Girdiler: | H = | 2.5 | m | Çıktılar: | ve = | 0.81705 | m/s
| To = | 22 | oC |  | V = | 4.0853 | m3/s
| Tf = | 43 | oC
| A = | 5 | m2
Not: Ortalama hava hızı 1,02 m/s olan hava hızı limitinin altındadır.
Yazdır
Yazdır
Ana Sayfaya Geri Dön
Ana Sayfaya Geri Dön

## Air_SI_C
Proje: | 0
Program 5C: Duman Kontrolü için Duman Bulutuna Hava Akışı Hesabı
Girdiler: | Q = | 4000 | kW | Çıktılar: | ve = | 0.435 | m/s
| A = | 60 | m2 |  | V = | 26.1 | m3/s
| z = | 9 | m
Not: Ortalama hava hızı 1,02 m/s olan hava hızı limitinin altındadır.
Yazdır
Yazdır
Ana Sayfaya Geri Dön
Ana Sayfaya Geri Dön